
重庆电信职业学院

图书馆平台屋面防水、寝室墙面反硝及其他基础维修项目

竞争性谈判文件
重庆电信职业学院制

    2026年6月25日

第一部分 谈判项目书
一、项目名称及编号：

图书馆屋面防水、寝室墙面反硝及其他维修项目（编号：20260609）
二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。
2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够按工期要求保质保量完成施工任务，工程质保期间能够提供及时、良好的服务。
5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，竞价人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2.竞价人需具有建筑工程施工承包资质或建筑施工劳务资质。

三、产品质量及服务要求：
1.施工质量必须符合国家相关质量标准要求，必须严格按维修方案要求组织施工。

2.质保期内发生的质量问题由承包商免费负责维修，图书馆B区5楼顶和3楼平台屋面防水维修质保期八年，其余项目维修质保两年。

3.承包商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求
（一）图书馆B区5楼顶和3楼平台屋面防水维修
图书馆B区5楼顶和3楼平台屋面防水维修维修方案和工程量表

	序号
	位置
	项目名称
	工程量 

	1
	图书馆B区5楼顶屋面和3楼平台屋面
	平面屋面部分采用2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材满铺
	1126m2

	
	
	立面墙面部分采用
4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材满烧铺贴
	309m2



施工方案和施工内容：

平面屋面部分 1、扩大屋面下水口，下水口周边需做防水加强处理。2、采用钢丝刷或其他工具清除屋面积灰等并清理干净。 3、防水重点部位做防水加强处理；4、涂刷2mm厚非固化防水涂料和铺贴4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材，搭接长度10cm；5、清运垃圾。
立面墙面部分 1、铲除墙面已起层、空鼓和开裂的涂料层和抹灰层，对墙面适当修复平整，2、墙面满烧贴4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材，搭接长度10cm，女儿墙内墙面满铺至墙顶防雷圆钢处，其他立面墙面上翻500mm高，3、清运垃圾。
备注：1. 防水材料采用科顺或东方雨虹品牌，防水材料必须符合现行国家标准，进场材料必须有国家质量检测报告，投表书中注明所选用防水材料的品牌；

（二）宿舍楼迎新寝室和部分楼栋墙面天棚乳胶漆维修
宿舍楼迎新寝室和部分楼栋墙面天棚乳胶漆维修方案及工程量表
	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	备注

	1
	宿舍楼房间阳台门左右两边的墙体和返硝比较严重墙体
	1、 铲除墙体破损返硝乳胶漆和腻子。                            2、涂刷防水型墙固 
3、刮4mm抗裂防水砂浆面层               4、刮外墙防水腻子两遍，喷涂乳胶漆两遍。
	453 
	具体情况详见注明 

	2
	除房间阳台门左右两边的墙面和返硝比较严重墙面外小面积维修的地方
	1、铲除墙体破损返硝乳胶漆和腻子。                            2、涂刷防水型墙固 
3、刮腻子两遍，喷涂乳胶漆两遍。
	 306
	具体情况详见注明 

	3
	大面积发黑发黄墙面和顶棚整体维修
	1、 墙面清理，整体打磨机打磨
2、 满刮腻子一遍，喷涂乳胶漆两遍。
	1430 
	具体情况详见注明 


备注：1.本次维修由于采用局部点补维修方案，点位多达450多处，且每个点位面积小，且分布在全校10栋宿舍楼和3栋教学楼，修补时要移开床铺，阳台顶和室内天棚还需要简易脚手架等，维修完成后，要将所有的床铺归回原位和清洁卫生打扫出渣，报价前需到现场了解具体情况。
（三）4#宿舍楼一楼墙体下沉墙面开裂维修
4#宿舍楼一楼墙体下沉墙面开裂维修方案和工程量表

	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	备注

	2
	4112、4114、4116和4126  
	拆除抹灰层  
	 20m2 
	  

	
	
	拆除阳台墙面面砖和粘接层
	 18m2 
	

	
	
	挂钉钢丝网
	 17m2 
	0.7mm热镀锌钢丝网

	
	
	抹墙面水泥砂浆
	38m2
	

	
	
	粘贴阳台墙面面砖
	5.2m2 
	 

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	


备注：乳胶漆墙面墙体下沉裂缝处理方式：1、拆除裂缝两边抹灰层（总宽500mm，每边250mm）2、清理墙面，沿裂缝挂钉0.7mm热镀锌钢丝网（1.25CM孔），每边150mm宽共300mm宽。3、抹墙面水泥砂浆。

墙面砖墙面墙体下沉裂缝处理方式：1、拆除有裂缝的墙面的墙面砖和粘接层2、清理墙面，沿裂缝和不同材质交接处挂钉0.7mm热镀锌钢丝网（1.25CM孔），每边150mm宽共300mm宽3、抹墙面水泥砂浆，4、用瓷砖胶粘贴外墙面砖。

（四）寝室阳台厕所漏水维修
寝室阳台厕所漏水维修方案和工程量表

	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	备注

	1

	3302和4502阳台顶漏水
	拆除阳台找平层和地面砖
	9m2
	维修4602房间阳台地面

	
	
	3CM厚C20细石砼找平层
	9m2
	

	
	
	3mm厚聚氨酯防水层
	9m2
	

	
	
	阳台地面砖铺贴
	9m2
	

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	

	2
	9524和10202(厕所顶漏水维修）

 
	拆除厕所地面砖、砼垫层、回填层和四周300mm高墙面砖 
	5.2m2 
	400mm高 

	
	
	3CM厚C20细石砼找平层
	5.2m2 
	

	
	
	施工丙纶布防水层
	14.7m2 
	

	
	
	安装便槽、冲水管和延时阀
	2套
	

	
	
	厕所回填
	5.2m2 
	300mm高

	
	
	100mm厚C20细石砼找坡层
	5.2m2 
	

	
	
	3mm厚聚氨酯防水层
	10.6m2 
	

	
	
	铺贴地面砖和墙面砖
	9.3m2
	

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	

	3
	5323、9411和10528
	管道周边漏水，凿开管道周边混凝土，防水材料封堵
	3间
	


（五）厕所蹲位冲水管返水维修
厕所蹲位冲水管返水维修方案和工程量 

	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	备注

	1
	10间学生宿舍蹲位、博学楼17个蹲位、知行楼8个蹲位和精工楼9个蹲位的冲水管返水维修
	1、人工将冲水管与大便槽接头楼地面砖凿开，拆除冲水管和延时阀

2、从新安装7字形冲水管（30mm304不锈钢1mm厚管）和全铜延时阀 ，接头处连接可靠。

3、用C20混凝土回填密实，恢复地面砖。

4、打扫卫生，运垃圾。


	44个
	


（六）公共走道硅钙板吊顶和卫生间铝扣板吊顶维修
公共走道硅钙板吊顶和卫生间铝扣板吊顶维修方案和工程量
	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	备注

	1
	 学校各楼栋公共走道
	 对锈蚀龙骨进行拆除重新安装新龙骨和硅钙板
	6
	具体情况详见注明 

	2
	学生宿舍卫生间
	学生宿舍卫生间由于锈蚀断裂严重采用整体拆除更换新龙骨和铝扣板（0.6mm厚）
	20.2
	具体情况详见注明 


注明：本次维修由于采用局部维修和整体维修相结合的维修方案，硅钙板吊顶维修点位约3处，铝扣板整体更换12个卫生间，且分布在全校不同的楼栋。
（七）两间行政办公室碳晶板墙裙费用预算

两间行政办公室碳晶板墙裙费用预算
	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	备注

	1
	  图书馆A504和A505
	1200mm高8mm厚防撞型碳晶板墙裙,含1.5mm厚8CM高铝合金管踢脚线（约43.6m）和收边收口条等辅料
	51
	 


（八）楼栋室内外楼梯和台阶的踏步石材面层破损维修
楼栋室内外楼梯和台阶的踏步石材面层破损维修方案和工程量

	序号
	位置
	维修清单项名称
	工程量
	备注

	1

	学校各楼栋室内外楼梯和台阶面层
	拆除破损的石材面层和砂浆层及出渣等
	63 
	 

	
	
	重新铺贴16MM厚小白花花岗石石材面层
	63
	包含石材磨边，切角，拉防滑槽和割弧等加工及材料转运等

	3
	二食堂西主入口台阶平台
	拆除沉降的石材面层和砂浆层及出渣等
	5
	

	
	
	重新铺贴16MM厚小白花花岗石石材面层
	5
	600mm*600mm*20mm规格


备注：维修点位约有50多处，分布在全校各楼栋，图书馆前室外台阶还是弧形，维修前需要到各点位去测量所需石材的尺寸。
（九）室外透水砖道路下沉和大面积松动的维修
室外透水砖道路下沉和大面积松动的维修方案和工程量

	序号
	位置
	维修清单项名称
	工程量
	备注

	1

	图书馆北面和南面透水砖道路，博学楼东入口人行道和精工楼东入口透水砖道路
	 拆除沉降和松动的透水砖和垫层
	 174m2 
	 

	
	
	100mm厚C20混凝土垫层
	 174m2 
	含材料转运等

	
	
	 铺贴透水砖
	 174m2 
	透水砖颜色与原来一致 

	3
	图书馆一楼大厅东北角入口处地面砖 
	拆除下沉起翘的地面砖
	20.3m2 
	含出渣

	
	
	铺贴地面砖 
	20.3m2 
	 


5、 最终报价及相关文件要求：
（一）图书馆B区5楼顶和3楼平台屋面防水维修工程量及报价明细
	序号
	位置
	项目名称
	工程量 
	全费用

单价（元/m2） 
	合价（元）
	备注

	1
	图书馆B区5楼顶屋面和3楼平台屋面
	平面屋面部分采用2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材满铺
	1126m2
	 
	 
	 

	
	
	立面墙面部分采用

4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材满烧铺贴
	309m2
	 
	 
	

	合计
	小写：       元（大写金额：整）


（二）宿舍楼迎新寝室和部分楼栋墙面天棚乳胶漆维修工程量及报价明细

	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	全费用单价  （元/m2）
	合价

（元）
	备注

	1
	宿舍楼房间阳台门左右两边的墙体和返硝比较严重墙体
	2、 铲除墙体破损返硝乳胶漆和腻子。                            2、涂刷防水型墙固 

3、刮4mm抗裂防水砂浆面层               4、刮外墙防水腻子两遍，喷涂乳胶漆两遍。
	453 
	
	 
	具体情况详见注明 

	2
	除房间阳台门左右两边的墙面和返硝比较严重墙面外小面积维修的地方
	1、铲除墙体破损返硝乳胶漆和腻子。                            2、涂刷防水型墙固 

3、刮腻子两遍，喷涂乳胶漆两遍。
	 306
	
	  
	具体情况详见注明 

	3
	大面积发黑发黄墙面和顶棚整体维修
	3、 墙面清理，整体打磨机打磨

4、 满刮腻子一遍，喷涂乳胶漆两遍。
	1430 
	 
	  
	具体情况详见注明 

	合计
	小写：       元（大写金额：整）


（三）墙体下沉墙面开裂维修处理工程量及报价明细

	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	全费用单价 
	合价（元）
	备注

	2
	4112、4114、4116和4126  
	拆除抹灰层  
	 20m2 
	 
	  
	  

	
	
	拆除阳台墙面面砖和粘接层
	 18m2 
	  
	 
	

	
	
	挂钉钢丝网
	 17m2 
	 
	  
	0.7mm热镀锌钢丝网

	
	
	抹墙面水泥砂浆
	38m2
	  
	 
	

	
	
	粘贴阳台墙面面砖
	5.2m2 
	 
	 
	 

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	 
	 
	

	合计
	小写：       元（大写金额：整）


（四）房间阳台厕所漏水维修工程量及报价明细
	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	全费用单价
	合价（元）
	备注

	1

	3302和4502阳台顶漏水
	拆除阳台找平层和地面砖
	9m2
	 
	 
	维修4602房间阳台地面

	
	
	3CM厚C20细石砼找平层
	9m2
	 
	 
	

	
	
	3mm厚聚氨酯防水层
	9m2
	 
	 
	

	
	
	阳台地面砖铺贴
	9m2
	 
	 
	

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	 
	 
	

	2
	9524和10202

 
	拆除厕所地面砖、砼垫层、回填层和四周300mm高墙面砖 
	5.2m2 
	 
	 
	400mm高 

	
	
	3CM厚C20细石砼找平层
	5.2m2 
	 
	 
	

	
	
	施工丙纶布防水层
	14.7m2 
	 
	 
	

	
	
	安装便槽、冲水管和延时阀
	2套
	 
	 
	

	
	
	厕所回填
	5.2m2 
	 
	 
	300mm高

	
	
	100mm厚C20细石砼找坡层
	5.2m2 
	 
	 
	

	
	
	3mm厚聚氨酯防水层
	10.6m2 
	 
	 
	

	
	
	铺贴地面砖和墙面砖
	9.3m2
	 
	 
	

	
	
	材料人工转运及垃圾清运等
	1项
	 
	 
	

	3
	5323、9411和10528
	管道周边漏水，凿开管道周边混凝土，防水材料封堵
	3间
	 
	 
	

	合计
	小写：       元（大写金额：整） 


（五）厕所蹲位冲水管返水维修工程量及报价明细

	序号
	房间号
	维修清单项名称
	工程量
	全费用单价（元/个）
	合价（元）
	备注

	1
	10间学生宿舍蹲位、博学楼17个蹲位、知行楼8个蹲位和精工楼9个蹲位的冲水管返水维修
	1、人工将冲水管与大便槽接头楼地面砖凿开，拆除冲水管和延时阀

2、从新安装7字形冲水管（30mm304不锈钢1mm厚管）和全铜延时阀 ，接头处连接可靠。

3、用C20混凝土回填密实，恢复地面砖。

4、打扫卫生，运垃圾。


	44个
	 
	 
	

	合计 
	小写：       元（大写金额：整） 


（六）公共走道硅钙板吊顶和卫生间铝扣板吊顶维修工程量及报价明细

	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	全费用单价（元/m2）
	合价

（元）
	备注

	1
	 学校各楼栋公共走道
	 对锈蚀龙骨进行拆除重新安装新龙骨和硅钙板
	6
	 
	 
	具体情况详见注明 

	2
	学生宿舍卫生间
	学生宿舍卫生间由于锈蚀断裂严重采用整体拆除更换新龙骨和铝扣板（0.6mm厚）
	20.2
	  
	    
	具体情况详见注明 

	合计
	小写：       元（大写金额：整）   


（七）两间行政办公室碳晶板墙裙工程量及报价明细
	序号
	位置
	维修方案
	面积（m2）
	全费用单价（元/m2）
	合价

（元）
	备注

	1
	  图书馆A504和A505
	1200mm高8mm厚防撞型碳晶板墙裙,含1.5mm厚8CM高铝合金管踢脚线（约43.6m）和收边收口条等辅料
	51
	 
	 
	具体情况详见注明 

	合计 
	小写：       元（大写金额：整）


（八）楼栋室内外楼梯和台阶的踏步石材面层破损维修工程量及报价明细

	序号
	位置
	维修清单项名称
	工程量（m2）
	全费用单价（元/m2）
	合价（元）
	备注

	1

	学校各楼栋室内外楼梯和台阶面层
	拆除破损的石材面层和砂浆层及出渣等
	63 
	 
	 
	 

	
	
	重新铺贴16MM厚小白花花岗石石材面层
	63
	 
	 
	包含石材磨边，切角，拉防滑槽和割弧等加工及材料转运等

	3
	二食堂西主入口台阶平台
	拆除沉降的石材面层和砂浆层及出渣等
	5
	 
	 
	

	
	
	重新铺贴16MM厚小白花花岗石石材面层
	5
	 
	 
	600mm*600mm*20mm规格

	合计
	小写：       元（大写金额：整） 


（九）室外透水砖道路下沉和大面积松动的维修工程量及报价明细

	序号
	位置
	维修清单项名称
	工程量
	全费用单价
	合价（元）
	备注

	1

	图书馆北面和南面透水砖道路，博学楼东入口人行道和精工楼东入口透水砖道路
	 拆除沉降和松动的透水砖和垫层
	 174m2 
	  
	 
	 

	
	
	100mm厚C20混凝土垫层
	 174m2 
	  
	 
	含材料转运等

	
	
	 铺贴透水砖
	 174m2 
	 
	  
	透水砖颜色与原来一致 

	3
	图书馆一楼大厅东北角入口处地面砖 
	拆除下沉起翘的地面砖
	20.3m2 
	 
	 
	含出渣

	
	
	铺贴地面砖 
	20.3m2 
	  
	 
	 

	合计 
	小写：       元（大写金额：整）  


报价汇总表

	序号
	报价表
	报价
	备注

	1
	（一）
	
	

	2
	（二）
	
	

	3
	（三）
	
	

	4
	 (四）
	
	

	5
	 (五）
	
	

	6
	 (六）
	
	

	7
	 (七）
	
	

	8
	 (八）
	
	

	9
	 (九）
	
	

	总合计
	小写：       元（大写金额：整） 


竞谈文件要求：
1. 全费用单价包含人工费、材料费、机械使用费，管理费及利润和税金等所有的包干费用，项目的措施费例如脚手架等均含在项目全费用单价中，并满足项目维修方案技术要求。
2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

六、交付、验收及付款
中标单位应于合同签订后，于2026年8 月20 日前完成施工，未按期完工并交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由承包人向发包人提交验收申请，经发包人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间： 2026年 7月2  日上午11:00，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院         

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆双桥支行          

账  号：3100081019024935295
☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款
甲方（买方）：                                         
乙方（卖方）：                                          
甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：                         （竞争性谈判人）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
电子邮箱：                      

法定代表人（签字）：           

竞价人（盖章）：            
日    期：       年    月    日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系
               (竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
竞价人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：      年    月    日
（粘贴双方身份证复印件）

PAGE  
19

